## Slide 1: Universidad Autónoma del Estado de México Facultad de Ingeniería Diseño de plantas de tratamiento de agua potable Unidad: Tecnologías para los procesos convencionales “COAGULACIÓN EN PLANTAS POTABILIZADORAS” Dr. Daury García Pulido

## Slide 2
El objetivo de este material es proporcionar al docente y al estudiante una herramienta de apoyo para la unidad de aprendizaje “Diseño de plantas de tratamiento de agua potable” del programa de estudios de la Maestría en Ciencias del Agua, haciendo énfasis en los conceptos básicos del proceso de Coagulación previos al dimensionamiento y diseño de los componentes de una planta de potabilización.
Este trabajo introduce al estudiante a reafirmar los conocimientos adquiridos en otras asignaturas con un enfoque direccionado al diseño hidráulico de los elementos donde se realizará el proceso de coagulación.
Al final de esta unidad de competencia el estudiante conocerá y tendrá el conocimiento suficiente que le permita opinar y participar de discusiones relacionadas con el tema; podrá participar en toma de decisiones y argumentará sobre la importancia de aprovechar eficientemente las dosis de reactivos para obtener una eficiencia optima de estos y el dispositivo más idóneo.
Guión

## Slide 3: Contenido

## Slide 4
Diagrama de una planta potabilizadora de tipo convencional
Sedimentación
Floculación
Filtración
Coagulación
Obra de toma
Bombas
Tanque de
almacenamiento
Red de distribución
Preoxidación
Coagulante
Desinfección
Bombas
Cribado
Generalidades

## Slide 5
Impurezas del agua que pueden ser removidas con el proceso de coagulación
Partículas suspendidas (10-3 a 10-6 m)
Bacterias, algas (10-5 a 10-6 m)
Coloides:
  10-5 a 10-8 m
  Carga negativa por lo general
  Atraen los iones positivos del agua
  Los iones positivos del agua atraen a otros iones negativos aumentando la capa del coloide
  Esto provoca que un coloide se aleje del otro
Generalidades

## Slide 6
Agua potable y agua residual
Remoción de materiales tóxicos (Metales pesados)
Remoción de material coloidal
Remoción de sólidos suspendidos
Remoción de color, trihalometanos, bacterias
Aplicaciones mas comunes de la utilización del proceso de coagulación
Generalidades

## Slide 7
Remoción esperada de contaminantes en potabilización
Remoción del 80-90% de SST
40 al 70% de la DBO
30 al 60% de la DQO
80 al 90% bacterias
Generalidades

## Slide 8
Teoría Coagulación
La coagulación es la reacción química y física que ocurre entre la alcalinidad del agua y un coagulante adicionado donde:
  Se forman hidróxidos insolubles
  Provocan la neutralización de cargas de las partículas
  Se desestabilizan las partículas provocando su aglomeración
  Se logra empleando coagulantes
Las fuerzas interpartículas son anuladas por la adición de sales de aluminio, hierro, calcio o polímeros

## Slide 9
Modelos de coagulación
Modelo físico (doble capa)
Modelo químico ( Puente químico)

## Slide 10
Fases de la Coagulación
Hidrólisis de los coagulantes y desestabilización de las partículas
Precipitación y formación de compuestos químicos que se polimerizan
Adsorción de las cadenas poliméricas en la superficie de los coloides
Adsorción mutua entre coloides
Acción de barrido

## Slide 11
Este mecanismo se lleva a cabo en aguas con alta concentración de coloides y se requiere de dosis bajas de coagulantes
Produce pequeños flocs desestabilizados
Coagulación por adsorción

## Slide 12
Ocurre en aguas con turbiedad baja < 30 UTN, requiere alta dosis de coagulante
Se forman voluminosos precipitados que barren con las partículas suspendidas
Coagulación por barrido

## Slide 13
Factores que afectan la coagulación
Alcalinidad
Si es baja se aumenta con cal , sosa o carbonato de sodio
pH
Bajos favorece especies cargadas positivamente y atrae coloides negativos
Altos favorece especies negativas y atrae coloides positivos
pH de 5 a 8.5 uso de sales de hierro
pH de 5.5 a 7.5 uso de sales de aluminio

## Slide 14
Factores que afectan la coagulación
Agitación
La coagulación se da en segundos
Temperatura
La eficiencia disminuye a temperaturas bajas
La mezcla rápida excesiva pueden dañar los flóculos
La mezcla lenta favorece la colisión entre partículas formando los flóculos
Disminuye el tamaño de floc
Aumenta la velocidad de reacción con el sulfato de aluminio sí aumenta la temperatura

## Slide 15
Tipos de coagulantes
Coagulantes primarios
Se utilizan para causar la desestabilización de las partículas e iniciar la conglomeración
Ayudantes de coagulación o floculantes
Aumentan la densidad de los flóculos
Incrementan su resistencia para que no se rompan en otras operaciones
El pH y la alcalinidad juegan un papel muy importante en la selección del coagulante así como la dosis a utilizar ya que una dosis mas baja que la optima o una sobredosis pueden bajar la eficiencia

## Slide 16
Tipos de coagulantes
Sales de aluminio
Sulfato de aluminio (alumbre)
Sulfato de aluminio Amoniacal
Cloruro de Aluminio
Aluminato de Sodio
Sales de Hierro
Cloruro Férrico
Sulfato férrico
Sulfato ferroso
Otros
Hidróxido de calcio, sulfato de cobre
Polímeros

## Slide 17
Mezcla rápida
El concepto de mezcla rápida se da en la coagulación
Es el mezclado de los coagulantes en el agua cruda
El propósito es mezclar instantáneamente y distribuir uniformemente los reactivos
El proceso ocurre en segundos
Formación de pequeños conglomerados
Se da en segundos

## Slide 18
Dispositivos y tipos de mezcla rápida
Tipos de mezcladores
Sistemas mecánicos
Hidráulicos
Difusión por bombeo

## Slide 19
Dispositivos y tipos de mezcla rápida
Mecánicos
Consisten en un tanque o canal con uno o mas sistemas de agitación
Llamados retromezcladores
Usan propelas o turbinas

## Slide 20
Gradiente hidráulico
G Gradiente de velocidad de mezclado (s-1)
V Volumen del líquido mezclado (m3)
K Número de potencia, el cual es una constante que depende del tipo
de impulsores y de la geometría del sistema
n Número de rotaciones por segundo (s-1)
D Diámetro del impulsor (m)
 Densidad del agua (kg/m3)
 Viscosidad dinámica (kg s/m2)
g Aceleración de la gravedad (m/s2)
Cálculo del gradiente para mezcladores mecánicos
Donde:

## Slide 21
Gradiente hidráulico
El valor de K estará en función del número de Reynolds que se tenga en el dispositivo de mezcla y del tipo de turbina.
El número de Reynolds se calcula de la siguiente manera
Donde:
n Número de rotaciones por segundo (s-1)
D Diámetro del impulsor (m)
 Densidad del agua (kg/m3)
 Viscosidad dinámica (kg/s m)

## Slide 22
Gradiente hidráulico
Una vez conocido el número de Reynolds y determinado el tipo de turbina, con ayuda del siguiente gráfico se puede obtener el valor de K

## Slide 23
Gradiente hidráulico
Cálculo del número de Reynolds para mezcladores mecánicos
Nre= (nrD2/m)
  Nre: Número de Reynolds
  n: Velocidad del impulsor, revoluciones/s
  D: Diámetro del impulsor, m
  r: Densidad del agua, kg/m3
  m: Viscosidad dinámica, kg/m s

## Slide 24
Valores recomendados para el diseño
Tiempo de contacto (s) | G (s-1)
20 | 1000
30 | 900
40 | 790
> 40 | 700
Tiempo de retención | 10-90 s
Número Reynolds | 100,000
Velocidad tangencial de las paletas | 0.6 m/s
Longitud de las paletas | 1/3 del ancho o diámetro del tanque

## Slide 25
Dosis de sulfato de aluminio
Una forma de determinar la dosis de sulfato de aluminio inicial para las pruebas en jarras puede calcularse con:
G α N1.5
Según Letterman:
G toC1.46= 5.9 x 106
  to:Tiempo óptimo de mezcla rápida, s
  C: Dosis de alumbre, mg/L

## Slide 26
Dispositivos y tipos de mezcla rápida
Mezcladores hidráulicos
La potencia esta en función de la forma del mezclador y características del flujo.
Parshall, vertedores y medidores Venturi.

## Slide 27
Mezcladores hidráulicos
Desventajas
Condiciones de mezclas difíciles de controlar
El grado de turbulencia esta en función del gasto de la planta
Ventajas
Fácil de construir (Parshall o vertedores)
Valores altos de G y TRH cortos

## Slide 28
Mezcladores hidráulicos
Recomendaciones de diseño para mezcladores hidráulicos
Velocidad del agua en la garganta | >2 m/s
G | 1000 – 2000 s-1
Tipo de descarga | Libre
Profundidad del agua en la zona convergente | >35 cm, para canaletas de ancho de garganta ≥30 cm
Pérdidas de energía esperadas | > 10.5 cm (Parshall).

## Slide 29
Mezcladores hidráulicos
Calculo del gradiente hidráulico para dispositivos hidráulicos
  Peso específico del agua, N/m3, (N = kg m/s2)
  Viscosidad dinámica, kg /m s
  t Tiempo de mezcla, s
  DH pérdida de carga, m
Donde:

## Slide 30
Mezcladores hidráulicos
En mezcladores con resalto hidráulico
Donde:
H Pérdida de carga (m)
h1 Tirante hidráulico antes del resalto (m)
h2 Tirante hidráulico después del resalto (m)

## Slide 31
Mezcladores hidráulicos
El tiempo de mezcla t en mezcladores con resalto hidráulico puede obtenerse con:
Donde:
L Longitud del resalto, L = 6(h2-h1) (m)
v1 Velocidad del agua antes del resalto (m/s)
v2 Velocidad del agua después del resalto (m/s)

## Slide 32
Otros mezcladores hidráulicos
Mezcladores en línea
Son unidades instaladas en la parte interna de la tubería.
Barras, perfiles o láminas corrugadas
Producen turbulencia en la longitud deseada

## Slide 33
Otros mezcladores hidráulicos
Mezcladores en línea
El cálculo del gradiente hidráulico se realiza de manera similar al del resalto hidráulico con la diferencia que la perdida de carga ΔH se calcula mediante la siguiente ecuación:
Donde:
K Función del tipo de flujo y de unidad empleada.
(Proporcionada por el fabricante)
Ht Pérdida de carga en la tubería (m)

## Slide 34
Mezcladores en línea
Desventajas
Costo alto
Ventajas
Gran intensidad de turbulencia
Poca pérdida de energía
No hay partes móviles
Bajo mantenimiento
El grado y tiempo de mezclado está en función del gasto de la planta
Obstrucción por sólidos sí no existe una criba o malla que lo proteja
Puede romper el floc si no se instala en el lugar adecuado

## Slide 35
Operación de mezcladores hidráulicos
Parámetros de operación
Tiempo de agitación
Intensidad del mezclado (G)
Dosificación de los reactivos
pH
Concentración del coagulante

## Slide 36
Evaluación de la Coagulación en
mezcladores hidráulicos
Revisión y evaluación de la unidad de mezcla rápida
Determinación en laboratorio de la dosis, pH y concentración óptima de coagulante utilizado
Determinación en campo de la exactitud del dosificador
TRH real del tanque de mezcla rápida y el de preparación de soluciones
Eficiencia e intensidad de la mezcla
Punto exacto donde se aplica el coagulante

## Slide 37
Pontius, F., editor técnico. American Water Works Association (AWWA), Water Quality and Treatment, A Handbook of Community Water Supplies, Fourth ed., Mc Graw Hill Book Company, pag 271, 1990.
California Departament of Health Services, Sanitary Engineering Branch and U.S. Environmental Protection Agency, Office of Drinking Water, Water Treatment Plant Operation, Vol 1. A field Study Training Program., Third ed., pag 101, 1994.
Pontius, F., editor técnico. American Water Works Association (AWWA), Water Quality and Treatment A Handbook of Community Water Supplies, Fourth ed., Mc Graw Hill Book Company, pag 327, 1990.
Kawamura, S. Integrated Design of Water Treatment Facilities. John Wiley & Sons, Inc., Pags 63-94, 1991.
Programa Regional HPE/OPS/CEPIS de mejoramiento de la calidad del agua para consumo humano, Ciclo: Tratamiento, Serie: Filtración rápida, Manual III: Teoría , pag. 73-94, 1992.
Amirtharajah, A. y Trusler, S. Destabilization of particles by turbulent rapid mixing. ASCE Jour. Envir. Eng. Vol. 112, p 1085, 1986.
Programa Regional HPE/OPS/CEPIS de mejoramiento de la calidad del agua para consumo humano, Ciclo: Tratamiento, Serie: Filtración rápida, Manual IV, Evaluación, Tomo II , pag. 12, 1992
Everything you want to know about Coagulation & Flocculation, Zeta-Meter, Inc., 4ª de., 1993
Bibliografía